## List1
Stanovení doby nabíjení a vybíjení akumulační nádrže (AN)
Q zdroje |  | 12 | kW
Q otopné soustavy |  | 2.2 | kW
denní potřeba tepla na vytápění |  | 52.8 | kWh
objem akumulační nádrže |  | 750 | l
| počáteční | konečná
teplota AN | 30 | 80 | °C
Qd tepelný obsah AN |  | 43.6125 | kWh
doba nabíjení |  | 4.4503 | h
doba vybíjení |  | 19.8239 | h
celkem |  | 24.2741 | h
|  | 1.0114 | dnů
Rychlost proudění otopné vody potrubím od kotle do AN
teplotní spád ohřívané vody |  | 20 | °C
připojovací potrubí DN |  | 32 | mm
| l/h | l/s
průtok potrubím | 515.9071 | 0.14331
rychlost proudění |  | 0.17781 | m/s