## List1
Denní režim
Vnitřní výpočtová teplota | ti | = | 20 | °C | Venkovní teplota | te | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18
Minimální venkovní výpočtová teplot | te,min | = | -15 | °C | Teplota přivodu otopné vody | tw1 | 57 | 54.3921 | 51.7412 | 49.0417 | 46.2866 | 43.4666 | 40.5697 | 37.5785 | 34.4673 | 31.1933 | 27.6745 | 23.6917
Maximální teplota přívodu otopné vody | tw1,max | = | 57 | °C | Teplota zpátečky otopné vody | tw2 | 42 | 40.6779 | 39.3127 | 37.8989 | 36.4294 | 34.8952 | 33.284 | 31.5785 | 29.753 | 27.7647 | 25.5317 | 22.8346
Maximální teplota zpátečky otopné vody | tw2,max | = | 42 | °C | Střední teplota teplonosné látky | tm | 49.5 | 47.535 | 45.5269 | 43.4703 | 41.358 | 39.1809 | 36.9269 | 34.5785 | 32.1101 | 29.479 | 26.6031 | 23.2632
Teplotní exponent soustavy | n | = | 1.3 |  | Ochlazení teplonosné látky | Δt | 15 | 13.7143 | 12.4286 | 11.1429 | 9.8571 | 8.5714 | 7.2857 | 6 | 4.7143 | 3.4286 | 2.1429 | 0.85714
Noční útlum
Vnitřní výpočtová teplota | ti | = | 20 | °C | Venkovní teplota | te | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18
Minimální venkovní výpočtová teplot | te,min | = | -15 | °C | Teplota přivodu otopné vody | tw1 | 54 | 51.592 | 49.1453 | 46.6549 | 44.1146 | 41.516 | 38.8483 | 36.096 | 33.2357 | 30.2293 | 27.003 | 23.3599
Maximální teplota přívodu otopné vody | tw1,max | = | 54 | °C | Teplota zpátečky otopné vody | tw2 | 39 | 37.8777 | 36.7167 | 35.512 | 34.2574 | 32.9446 | 31.5626 | 30.096 | 28.5214 | 26.8007 | 24.8602 | 22.5027
Maximální teplota zpátečky otopné vody | tw2,max | = | 39 | °C | Střední teplota teplonosné látky | tm | 46.5 | 44.7348 | 42.931 | 41.0835 | 39.186 | 37.2303 | 35.2055 | 33.096 | 30.8786 | 28.515 | 25.9316 | 22.9313
Teplotní exponent soustavy | n | = | 1.3 |  | Ochlazení teplonosné látky | Δt | 15 | 13.7143 | 12.4286 | 11.1429 | 9.8571 | 8.5714 | 7.2857 | 6 | 4.7143 | 3.4286 | 2.1429 | 0.85714
Výchozí stav
Vnitřní výpočtová teplota | ti | = | 20 | °C | Venkovní teplota | te | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18
Minimální venkovní výpočtová teplot | te,min | = | -15 | °C | Teplota přivodu otopné vody | tw1 | 90 | 85.1462 | 80.2049 | 75.1647 | 70.0114 | 64.7263 | 59.2847 | 53.6513 | 47.7736 | 41.565 | 34.8586 | 27.2084
Maximální teplota přívodu otopné vody | tw1,max | = | 90 | °C | Teplota zpátečky otopné vody | tw2 | 70 | 66.8605 | 63.6335 | 60.3076 | 56.8685 | 53.2978 | 49.5704 | 45.6513 | 41.4879 | 36.9936 | 32.0014 | 26.0655
Maximální teplota zpátečky otopné vody | tw2,max | = | 70 | °C | Střední teplota teplonosné látky | tm | 80 | 76.0034 | 71.9192 | 67.7362 | 63.44 | 59.0121 | 54.4275 | 49.6513 | 44.6308 | 39.2793 | 33.43 | 26.6369
Teplotní exponent soustavy | n | = | 1.3 |  | Ochlazení teplonosné látky | Δt | 20 | 18.2857 | 16.5714 | 14.8571 | 13.1429 | 11.4286 | 9.7143 | 8 | 6.2857 | 4.5714 | 2.8571 | 1.1429