## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
Akumulační nádrže a jejich nabíjení a vybíjení
Pole vyplněno uživatelem
Vypočtené hodnoty
Vstupní parametry
Aktuální venkovní teplota | te,aktuální | 10 | °C
Vnitřní teplota interiéru | ti | 20 | °C
Teplota exteriéru výpočtová (projektovaná) | te | -15 | °C
Teplota přívodu topné vody při te | tp | 65 | °C
Teplota zpátečky topné vody při te | tz | 55 | °C
Teplotní exponent soustavy | n | 1.3 | -
Jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla (musí být větší než Qobjekt) | Pzdroj | 22.5 | kW
Tepelná ztráta objektu při te | Qobjekt | 19.7 | kW
Objem instalovaných akumulačních nádob | Vaku | 1600 | l
Teplota vody v akumulačních nádržích před začátkem topení | taku,začátek | 20 | °C
Teplota vody v akumulačních nádržích po plném nabití | taku,konec | 85 | °C
Tepelná ztráta akumulační nádoby - únik tepla | Qaku,ztráta | 0.258 | kW
Počet osob v objektu využívajících teplou (užitkovou) vodu (Upozornění: zdrojem je tepelná energie z akumulačních nádob, pokud zdrojem není zadat pak 0 osob) | Počet osob p | 4 | osob/a/y
Množství teplé (užitkové) vody ohřáté z 10°C na 55°C na osobu a den | VTUV/os/den | 50 | l/os/den
Výstupní parametry |  |  |  | Výpočetní vztahy:
Střední teplota teplonosné látky do okruhu topení (pokud teplota v akumulační nádrži klesne pod tuto hodnotu, řídící jednotka odstavuje topné okruhy a nádrž je vybita) | tm | 35.2597 | °C
Teplota přívodní vody při te,aktuální | tp,aktuální | 36.6883 | °C
Teplota zpátečky topné vody při te,aktuální | tz,aktuální | 33.8311 | °C
Hodinový výkon odběru teplé (užitkové) vody pro daný počet osob | QTUV | 0.43613 | kW
Hustota vody v akumulační nádrži při taku,konec | ρ | 968.6777 | kg/m3
Potřebné množství energie pro nabití akumulační nádoby z taku,začátek na teplotu taku,konec | Eaku,potřeba | 117.1635 | kWh
Hmotnost vody v nabité akumulační nádobě na taku,konec | maku | 1549.8842 | kg
Tepelná ztráta objektu při te,aktuální | Qobjekt,aktuální | 5.6286 | kW
Doba nabití akumulační nádoby při současném provozu okruhu topení a přípravy TUV = doba topení v neregulovaném zdroji | Tnabíjení = doba zátopu | 7.1288 | hod
Množství využitelné energie z akumulační nádoby při potřebě střední teploty tm do okruhu topení (pokud teplota v akumulačních nádobách klesne pod 55°C, přestane se z aku nádoby odebírat teplo pro TUV a pokud je tm menší než 55°C, pak z akumulačních nádob bude odebíráno teplo pouze pro topení, což je na stranu bezpečnou co se týče doby vybíjení, která se nepatrně prodlouží). | Eaku,využitelné | 89.6576 | kWh
Doba vybití akumulační nádoby při provozu topení po odstavení zdroje | Tvybíjení | 14.1803 | hod
Celková doba cyklu mezi zátopy. Upozornění: v akumulačních nádobách po vypnutí systému řídící jednotkou zůstává teplota s přibližnou hodnotou tm a tuto hodnotu lze zadat do pole taku,začátek, pokud se bude topit ihned po vypnutí systému, resp. poklesu teploty v nádrži pod tm. Celková doba zátopu se tak zkrátí, resp. rychleji natopíme akumulační nádobu/y na požadovanou teplotu taku,konec. | Tcelkem | 21.3091 | hod
Ve výpočtu není uvažováno s tepelnými zisky, které tvoří až 40% potřeby tepla na vytápění za předpokladu termohydraulického vyvážení celé soustavy s dodržením projektovaného pásma proporcionality. | Autor výpočtu: Ing. David Šotkovský
tm = +
tm = 𝑡𝑖 + ((𝑡𝑝 + 𝑡𝑧)/2 −𝑡𝑖)∗ ((𝑡𝑒,𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í − 𝑡𝑖)/(𝑡𝑒 − 𝑡𝑖))^(1/𝑛)
𝒕𝑝,𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í = 𝑡𝑚 + 0,5 ∗ (𝑡𝑝 −𝑡𝑧) ∗ (𝑡𝑒,𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í − 𝑡𝑖)/(𝑡𝑒 − 𝑡𝑖)
𝒕𝑧,𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í = 𝑡𝑚 − (𝑡𝑝,𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í −𝑡𝑚)
1,163 *
𝑸𝑇𝑈𝑉= 𝑝 ∗ 𝑉_(𝑇𝑈𝑉/𝑜𝑠/𝑑𝑒𝑛)∗ 1,163 * (55 −10)÷1000÷24
𝝆=(((−1,30186∗〖10〗^(−7)∗𝒕𝑎𝑘𝑢,𝑘𝑜𝑛𝑒𝑐+4,12295∗10^(−5))∗𝒕𝑎𝑘𝑢,𝑘𝑜𝑛𝑒𝑐 − 7,4708∗10^(−3))∗𝒕𝑎𝑘𝑢,𝑘𝑜𝑛𝑒𝑐+4,96224∗10^(−2))∗𝒕𝑎𝑘𝑢,𝑘𝑜𝑛𝑒𝑐+999,912
maku * 1,163 *
𝑬𝑎𝑘𝑢,𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎= maku * 1,163 * (𝑡,𝑎𝑘𝑢𝑘𝑜𝑛𝑒𝑐 − 𝑡𝑎𝑘𝑢,𝑧𝑎čá𝑡𝑒𝑘)/1000
= Vaku * ρ
𝒎𝑎𝑘𝑢 = Vaku * ρ ÷1000
Qobjekt,aktuální =
Qobjekt,aktuální = ((𝑡𝑖 −𝑡𝑒,𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í)/(𝑡𝑖 −𝑡𝑒)) ∗"Qobjekt"
Tnabíjení =
Tnabíjení = (𝐸𝑎𝑘𝑢,𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎)/(𝑃𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 − 𝑄𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡,𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑄𝑡𝑢𝑣 )
Eaku,využitelné = maku * 1,163 *
Eaku,využitelné = maku * 1,163 * ((𝑡𝑎𝑘𝑢,𝑘𝑜𝑛𝑒𝑐 − 𝑡𝑚 )/1000)
Tvybíjení =
Tvybíjení = (𝐸𝑎𝑘𝑢,𝑣𝑦𝑢ž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛é)/(𝑄𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡,𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í + 𝑄𝑎𝑘𝑢,𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎 + 𝑄𝑡𝑢𝑣 )
=
𝑻𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = 𝑻𝑛𝑎𝑏í𝑗𝑒𝑛í + 𝑻𝑣𝑦𝑏í𝑗𝑒𝑛í
Note on C6: Aktuální teplota, pro kterou je proveden výpočet pro nabití a vybití akumulačních nádob. Tato teplota se však může v době nabíjení i vybíjení akumulace měnit. Pro reálnější situaci lze zadat průměrnou denní teplotu např. z předchozího teplotně podobného dne.
Note on C7: Projektovaná převládající teplota interiéru.
Note on C8: Projektovaná teplota exteriéru. Dle polohy objektu (-12°C, -15°C, -18°C, -21°C)
Note on C9: Teplota přívodní vody do okruhu topení - výpočtová hodnota, pro kterou jsou dimenzována otopná tělesa.
Note on C10: Teplota vratné vody(zpátečky) do okruhu topení - výpočtová hodnota, pro kterou jsou dimenzována otopná tělesa.
Note on C11: Teplotní exponent soustavy n podlahová otopná plocha n = 1.10 desková otopná tělesa n = 1.26 až 1.33 trubková koupelnová otopná tělesa n = 1.20 až 1.30 tělesa podle DIN 4703 n = 1.30 konvektory n = 1.30 až 1.50
Note on C12: Výkon zdroje tepla dle projektové dokumentace, dle podkladů výrobce.
Note on C13: Výpočtová tepelná ztráta objektu stanovená pro výpočtovou venkovní teplotu te a vnitřní výpočtovou teplotu ti.
Note on C14: Objem akumulačních nádrží včetně vnořených zásobníků. Doporučený objem je alespoň 55 l na 1 kW výkonu zdroje (např. kotle na tuhá paliva v kotlíkových dotacích). Např. Vaku = 55* Qzdroj
Note on C15: Počáteční teplota vody ve vychladlé akumulační nádrži. Pokud provádíme zátop ihned po vybití nádrží, pak teplota v nádrži je přibližně rovna střední teplotě tm.
Note on C16: Teplota, na kterou nabíjíme akumulační nádrže. Zpravidla nepřekračujeme hodnotu 90°C. Pro zjištění doby vybití Tvybíjení lze zadat aktuální hodnotu teploty v akumulační nádrži.
Note on C17: Objem AKU v litrech--ztráta v kW 500----------------------0,084 650----------------------0,108 750----------------------0,122 800----------------------0,129 1000---------------------0,159 1200---------------------0,188 1500---------------------0,231 2000---------------------0,303 3000---------------------0,445 4000---------------------0,584 5000---------------------0,717 Ztráty se pro více akumulačních nádrží sčítají.
Note on C18: Počet osob, které využívají TUV a ohřev TUV je zajištěn z akumulační nádoby a kotle.
Note on C19: Reálná spotřeba se pohybuje okolo 50l/osobu/den.